## Slide 1
Zl
Zl
Zl
+
–
A
+
–
B
+
–
C
N
Z
Z
Z
A'
B'
C'
N'
ZN
思考：求图中的各支路电流？

## Slide 2: 第十二章 三相电路

## Slide 3
第十二章 三相电路
12-1 三相电路
12-2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系
12-3 对称三相电路的计算
12-5 不对称三相电路的概念
12-4 三相电路的功率
主要内容

## Slide 4
1. 三相制的接法，相电压与线电压、相电流与线电流之间的关系；
2. 不对称三相电路的概念；
3 .对称三相电路的计算，等值单相电路以及星形( Y )或三角形(△) 负载接法的换算；
4. 三相电路的功率。
重点

## Slide 5
三相电路由三相电源、三相负载和三相输电线路三部分组成。
发电方面：比单相电源可提高功率50％。
输电方面：比单相输电节省钢材25％。
12-1 三相电路
三相电路的优点
配电方面：三相变压器比单项变压器经济且便于接入负载。

用电设备：结构简单、成本低、运行可靠、维护方便。


## Slide 6
三相电路的特殊性
（1）特殊的电源
（2）特殊的负载
（3）特殊的连接
（4）特殊的求解方式
以上优点使三相电路在动力方面获得了广泛应用，是目前电力系统采用的主要供电方式。
正弦电源下的三相电路分析方法同正弦稳态电路分析方法一样，学习的目的是要注意其特殊性，并根据其特点简化计算。

## Slide 7
1.对称三相电源的产生
通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差120°，当转子以均匀角速度转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成对称三相电源。
三相同步发电机示意图
三相电源是三个频率相同、振幅相同、相位彼此相差120°的正弦电源。

## Slide 9
1）瞬时值及相量表达式
A、B、C 三端称为始端，
X、Y、Z 三端称为末端。
A
+
–
X
uA
B
+
–
Y
uB
C
+
–
Z
uC
)
120
cos(
2
)
(
)
120
cos(
2
)
(
)
cos(
2
)
(
C
B
A
o
o
+
=
-
=
=
t
U
t
u
t
U
t
u
t
U
t
u
ω
ω
ω

## Slide 10
1. 三相电压瞬时值表达式为
三相电源通常由三相同步发电机产生，三相绕组在空间互差 。当转子以均匀角速度 转动时，在三相绕组中产生感应电压，从而形成对称三相电源。依次为A相、 B相、C相。

## Slide 11
2） 时波形图与相量图
3）对称三相电源的特点
0
C
B
A
=
+
+
·
·
·
U
U
U
0
C
B
A
=
+
+
u
u
u

## Slide 12
正序(顺序)：
A—B—C—A
超前
负序(逆序)：
A—C—B—A
超前
A
B
C
三相电源各相经过同一值(如最大值)的先后顺序。
4）对称三相电源的相序
A
B
C

## Slide 13
相序的实际意义：
以后如果不加说明，一般都认为是正相序。
D
A
B
C
1
2
3
D
A
C
B
1
2
3
正转
反转
三相电机

## Slide 14
2. 三相电源的联结
1）星形联结(Y形联结)
A
+
–
X
uA
B
+
–
Y
uB
C
+
–
Z
uC

## Slide 15
X、 Y、 Z 接在一起的点称为Y形联结点，常用字母N表示
+
+
–
+
–
A
B
C
-
+
–
A
X
+
–
B
Y
+
–
C
Z
Y
Z
X
N
N

## Slide 16
2）三角形联结(形联结)
三角形联结的对称三相电源没有中性点。
注意
+
–
X
+
–
+
–
C
Y
Z
A
B
C
+
–
A
X
B
Y
C
Z
+
–
+
–
首尾连接 AZ,BX,CY;
或AY,BZ,CX

## Slide 17
形联结电源始端末端要依次相连。
正确接法
AZ, BX, CY,连接，I =0
电源中不会产生环流
0
C
B
A
=
+
+
·
·
·
U
U
U
A
·
U
C
·
U
B
·
U

## Slide 18
形联结电源始端末端要依次相连。
正确接法
错误接法
AZ, BX, CY, 连接，I =0
电源中不会产生环流
AC, BX, ZY连接,I 0
电源中将会产生环流。
0
C
B
A
=
+
+
·
·
·
U
U
U
C
C
B
A
2
·
·
·
·
-
=
-
+
U
U
U
U
C
U
·
B
U
·
A
U
·
C
·
-
U
总
·
U
A
·
U
C
·
U
B
·
U

## Slide 19
3. 三相负载及其联结
1) 星形联结
称为三相对称负载。
A'
B'
C'
ZA
ZC
ZB
A'
B'
C'
ZA
ZC
ZB
N'
N'

## Slide 20
A'
B'
C'
ZBC
ZCA
ZAB
2) 三角形联结
ZCA
ZAB
A'
B'
C'
ZBC
称为三相对称负载。

## Slide 21
Y -----△接法
Y ----- Y 接法
△ -----Y接法
△ ----- △接法
Y0-----Y0接法
三相四线制
三相三线制
4. 三相电路
电源------负载
当电源和负载都对称时，称为对称三相电路。

## Slide 22
三相四线制
Y
Y
三相三线制
Zl
Zl
Zl
+
–
A
+
–
B
+
–
C
N
ZB'
ZC'
ZA'
A'
B'
C'
N'
ZN

## Slide 23
Y
△
三相三线制
ZC' A'
A'
B'
C'
ZB' C'
ZA'B'
+
–
–
+
–
A
B
C
+
N
Zl
Zl
Zl

## Slide 24
1. 术语介绍
1）端线(相线)：始端A、 B、 C 三端引出线。
2）中性线：中性点N引出线，形联结无中性线。
12-2 线电压(电流)与相电压(电流)的关系
+
–
A
N
X
+
–
B
Y
+
–
C
Z
+
–
A
X
B
Y
C
Z
+
–
+
–

## Slide 25
3）相电压：
4）线电压：
5）线电流：
+
–
A
N
X
+
–
B
Y
+
–
C
Z
+
–
A
X
Y
C
Z
+
–
+
–
B
每相电源的电压
端线与端线之间的电压
流过端线的电流

## Slide 26
1）Y形联结
2. 线电压和相电压的关系
o
C
CN
o
B
BN
A
N
A
120
120
0
U
U
U
U
U
U
U
U
U
=
=
-
=
=
=
=
·
·
·
·
·
·
o
设
–
A
+
–
B
+
–
C
+
+
+
–
–
–
+
N
则：

## Slide 28
结论：对Y接法的对称三相电源
(1) 相电压对称，则线电压也对称。
(3) 线电压相位超前对应相电压30o。
所谓的“对应”：对应相电压与线电压的第一个下标字母相同。
(2) 线电压大小等于相电压的 倍，即 。

## Slide 30
2)形联结线电压和相电压关系
线电压等于对应的相电压
以上关于线电压和相电压的关系也适用于对称星形负载和三角形负载。
注意
+
–
A
X
B
Y
C
+
–
+
–
+
+
+
–
–
–
A
·
U
B
·
U
BC
·
U
B
A
·
U
CA
·
U
C
·
U
–
o
120
120
0
C
B
A
U
U
U
U
U
U
=
=
=
·
·
·
设
o
o
–
o
120
120
0
C
B
A
U
U
U
U
U
U
=
=
=
·
·
·
o
o
CA
C
B
B
A
U
U
U
=
=
=
·
·
·

## Slide 31
对三相三线制Y-Y接三相电路，已知电源的线电压:
则B相电源的相电压为：（ ）。
A
B
C
D
提交
单选题

## Slide 32
1）Y形联接
3. 线电流和相电流的关系
Zl
Zl
Zl
+
–
A
+
–
B
+
–
C
N
ZB'
ZC'
ZA'
A'
B'
C'
N'
ZN
Y形联结时，线电流等于相电流。
IA'
IB'
IC'

## Slide 33
结论：对△接法的对称三相负载
(1) 相电流对称，则线电流也对称。
(3) 线电流相位滞后对应相电流30o。
所谓的“对应”：对应线电流与相电流的第一个下标字母相同。
(2) 线电流大小等于相电流的 倍，即 。

## Slide 34
+
–
+
–
+
–
Z
Z
Z
2）形联结线电流与相电流关系
A
AB
U
I
Z
=
&
&
B
BC
U
I
Z
=
&
&
C
CA
U
I
Z
=
&
&

## Slide 35
△接负载对称三相电路中，已知:
则负载B相的相电流 为：（ ）。
A
B
C
D
提交
单选题
+
–
+
–
+
–
Z
Z
Z

## Slide 36
对于Y-Y接线
Zl
Zl
Zl
+
–
A
+
–
B
+
–
C
N
Z
Z
Z
A'
B'
C'
N'
ZN
N和 N'
等电位
12-3 对称三相电路

## Slide 37
12-4 对称三相电路
Zl
Zl
Zl
+
–
A
+
–
B
+
–
C
N
Z
Z
Z
A'
B'
C'
N'
ZN
见不对称电路
对于Y0-Y0接线
有中线结果和无中线结果一样

## Slide 38
结论 ： 对称三相电路
此时
因此对于对称星形三相电路，可以取出一相，按单相电路来计算。
（2）因为中性点电压 ，所以可用一条短路线把各中性点直接联接起来。
（1）无论中线阻抗为何值，在对称三相电路中各中性点间的电压 恒为零，此时中线电流为零，所以可将中线直接断开。

## Slide 39
(1)将所有三相电源、负载都化为等值Y-Y连接电路。
(2)连接负载和电源中性点，中性线上的阻抗可不计。
(3)画出单相计算电路，先求出某一相（如A相）的相电压、相电流：
(4)根据形联结、Y形联结时线量、相量之间的关系，求出原电路的电流电压。（线相关系）
(5) 由对称性，得出其他两相的电压、电流。
对称三相电路的一般计算方法:认真体会

## Slide 40
例12-4：如图所示对称三相电路中，已知电源线电压为
，线路阻抗
求负载的相电压 和相电流
,每相阻抗

## Slide 41
当给定线电压时，电源的接法可能有两种：但若是△形联接，则都可以化成Y联接。
+
–
A
X
B
Y
C
Z
+
–
+
–
+
–
A
N
X
+
–
B
Y
+
–
C
Z
N

## Slide 42
Zl
Zl
Zl
+
–
A
+
–
B
+
–
C
N
Z
Z
Z
A'
B'
C'
N'
ZN

## Slide 43
其中
解:
2) 将△负载变成Y接负载，画出单相等值电路，
A相等值电路如图所示
1) 由相电压和线电压的关系可得
所以
3) 由单相等值电路求解线电流
或Y接负载的相电压
4) 根据△负载相电流与线电流的关系，
求△负载相电流

## Slide 44
5）由伏安关系求解△负载相电压
6）由三相电流对称关系求解△负载相 电流
注意：仔细体会本题 的解题步骤。要求按这种步骤求解
思考：三相电源发出和三相负载消耗的总的有功功率和无功功率如何求？

## Slide 45
负载中性点
负载中性点
其中

## Slide 47: 12-4三相电路的功率
1. 三相电路功率计算
1）三相电路的有功功率（平均功率）
2）三相电路的无功功率

## Slide 48
3）三相电路的视在功率
4）三相电路的功率因数
注：三相电路不对称时，视在功率和功率因数只有计算意义 ，没有实际意义。

## Slide 49
当三相电路对称时，各相功率相等，三相电路总有功功率、无功功率和视在功率等于单相功率的三倍，功率因数等于各相的功率因数 ，即
5） 对称三相电路功率计算

## Slide 50
将相电压与线电压，相电流与线电流的关系代入到功率的计算式中，可得：
三角形接线：
星星接线：
注意！
两套公式中的 指的都是相电压和相电流之间的夹角
必须掌握此公式

## Slide 51
2. 三相功率的测量
1）三表法
若负载对称，则需一块表，读数乘以3。
三相四线制
*
三
相
负
载
W
A
B
C
N
*
*
*
*
*
W
W
相电压相电流
有功功率

## Slide 52
由于三相三线制只能从外部电路上测得线电压和线电流，因而必须找出用线电压和线电流表示的三相功率计算方法。
由KVL和KCL可得：
三相复功率为

## Slide 53
所以
推导分析两表法测量功率接线的原则

## Slide 54
2）二表法
（二瓦计法）
测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中，电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上，电压线圈的非同名端接到另一相没有串功率表的线上(有三种接线方式)。
三相三线制
注意
*
*
*
三
相
负
载
W
A
B
C
*
W

## Slide 55
若W1的读数为P1 , W2的读数为P2 ，则三相总功率为
P=P1+P2
*
W1
A
B
C
*
*
*
W2
三
相
负
载
*
W1
A
B
C
*
*
*
W2
三
相
负
载
*
W1
A
B
C
*
*
*
W2
三
相
负
载
掌握二瓦计的接法和读数的表达。

## Slide 56
【解】
1）设
例12-6 图示对称三相电路中，电源线电压 ，
线路阻抗 ，三角形连接负载
求三角形负载的三相总功率 。
自练习

## Slide 57
2）将△接负载变成Y接，画出A相等值电路，如图
3）求线电流IA
4）求相电流IA’B’，由线相关系得

## Slide 58
6)求三角形负载的三相总功率P
或者按下列也可以求三角形负载的三相总功率P
5）求△负载的线（相）电压UA’B’，
相电压与相电流的夹角

## Slide 59
例12-7. 如图所示对称三相电路中，已知负载端的线电压为 ，线电流为 ，负载的功率因数为 （感性），线路阻抗 ，求：
（1）电源线电压 、 和 ；
（2）电源提供的平均功率 、无功功率
和视在功率率 。
逆向问题
自练习

## Slide 60
【解】1）设A相等值电路如图所示
2）令
注意，题中给的是线电压有效值，所以，要令某一相电压相量表示。
因负载的功率因数为0.8（感性），所以，线电流的相量形式可以表示为

## Slide 61
6）电源提供的平均功率（也称有功功率）
4）由线电压与相关系，求电源线电压
5）由电源线电压的对称性可得
3）由KVL求电源的相电压

## Slide 62
7）电源提供的无功功率
8）电源提供的视在功率

## Slide 63
例12-7
如图所示对称三相电路，负载阻抗 ，
，若测得星形连接负载电流有效值为
。
试求三角形连接负载的三相总功率 。
自练习

## Slide 64
【解】单相等值电路为
则
因此，三角形连接负载的三相总功率为
由题意得
所以

## Slide 65
例12-8 （逆向求解例题）
图示对称三相电路，线路阻抗 ，
三角形负载阻抗 ，负载消耗的总
功率 。求三相电源提供的功率 。
自练习

## Slide 66
所以
解：
1）因为 有功功率是负载电阻上消耗的功率，所以
3）电源提供的功率为
2）由△负载相电流求线电流有效值
仅计算电阻的功率

## Slide 67
求：(1)线电流和电源发出的总功率；
(2)用两表法测三相负载的功率，画接线图
求两表读数。
解
例12-8
已知UL =380V，Z1=(30+j40)，电动机
P=1700W，cosj=0.8(感性)。
M
A
B
C
Z1
电动机
(1)

## Slide 68
电动机负载：
总电流：
且：P总=P+Pz1=3.44kW
电源发出的总功率：

## Slide 69
表W1的读数P1：
(2)两表接法如图
P1=UACIAcos 1
= 3807.56cos[-30 –(-46.2 )] W=2 758.73W
表W2的读数P2：
P2=UBCIBcos 2= 3807.56cos[-90-(-166.2 )]
= 685.26W
M
A
B
C
Z1
电动机
W1
*
*
*
*
W2
且：P总=P1+P2=3.44kW

## Slide 71
思考：对称Y-△接三相电路，化成Y-Y接电路，如图所示，
三相负载消耗的有功功率、无功功率是否相等？

## Slide 72
电源不对称（不对称程度小，系统保证其对称)。
电路参数(负载)不对称情况很多。
电源对称，负载不对称(低压电力网) 。
分析方法
不对称
正弦稳态交流电路分析方法。
主要了解：中性点位移。
12-5 不对称三相电路的概念
讨论对象

## Slide 73
以三相四线制电路为例进行分析
若 ，
则一般情况下 。
由节点电压方程可得
电源中性点
负载中性点
见对称电路

## Slide 74
负载各相电压：
相量图：
中性点位移后果
解决方法
中线的作用

## Slide 75
负载中性点与电源中性点不重合。
在电源对称情况下，可以根据中性点位移的情况来判断负载端不对称的程度。当中性点位移较大时，会造成负载相电压严重不对称，使负载的工作状态不正常。
中性点位移
注意

## Slide 76
要消除或减少中性点的位移，尽量减少中性线阻抗，然而从经济的观点来看，中性线不可能做得很粗，应适当调整负载，使其接近对称情况。
结论
负载不对称，电源中性点和负载中性点不等位，中性线中有电流，各相电压、电流不存在对称关系。
中性线不装保险，并且中性线较粗。一是减少损耗， 二是加强强度(中性线一旦断了，负载不能正常工作)。

## Slide 77
作业：12-1，12-2，12-5(1)，(2),12-6，
每人写：本章思维导图：用电路图、相量图、框图（流程图），辅以关键词、少量文字、表明本章的知识点的逻辑、层次关系。思维导图写在单页纸上，在每章结束后按班级于周一下课交。
Ppt发到邮箱：dianlulilun2006@163.com
密码：1234567890